中华人民共和国国家标准

GB××××××

钢铝复合散热器

steel-aluminum compound radiator

(征求意见稿)

××××××发布                                     ××××××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  发 布

中  国  国 家 标 准 化 管 理 委 员  会

GB

目    次

前言   ……………………………………………………………………………………………  Ⅲ

1  范围  …………………………………………………………………………………………   1

2  规范性引用文件  ……………………………………………………………………………   1

3  术语和定义……………………………………………………………………………………   1

4  型号与标记……………………………………………………………………………………   2

5  要求  …………………………………………………………………………………………   2

6  试验方法  ……………………………………………………………………………………   4

7  检验规则  ……………………………………………………………………………………   5

8  标志、使用说明书和合格证  ………………………………………………………………   6

9  包装、运输与贮存  …………………………………………………………………………   7

附录A（规范性附录）钢管与铝翼管胀接复合紧密度试验方法  ……………………………  8

GB

前    言

本标准的第5.1条为强制性的，其余为推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由全国暖通空调及净化设备标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国建筑金属结构协会采暖散热器委员会。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

钢铝复合散热器

- 范围

本标准规定了由立柱钢管与铝翼管胀接复合后，再与上下钢管联箱组合焊接成型的钢铝复合散热器（以下简称散热器）的术语和定义、型号与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、合格证、包装、运输与贮存等。

本标准适用于工业与民用建筑中以热水为热媒的散热器。散热器的工作压力应大于或等于0.8MPa；热媒温度不高于95℃；热媒应符合GB/T29044标准中关于供暖系统水质的规定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191     包装储运图示标志

GB/T 985.1   气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能焊的推荐坡口

GB/T 1732    漆膜耐冲击测定法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3091    低压流体输送用焊接钢管

GB/T 3190    变形铝及铝合金化学成份

GB/T3639     冷拔或冷轧精密无缝钢管

GB/T 8163    输送流体用无缝钢管

GB 5237.1    铝合金建筑型材（第一部分：基材）

GB/T 7307    55°非密封管螺纹

GB/T 9286    色漆和清漆  漆膜的划格试验

GB/T 9969    工业产品使用说明书  总则

GB/T 12467.3 金属材料熔焊质量要求  第3部分：一般质量要求

GB/T 13754   采暖散热器散热量测定方法

GB/T 13793   直缝电焊钢管

GB/T 19866   焊接工艺规程及评定的一般原则

GB/T 29044   采暖空调系统水质

HG/T 2006    热固性粉末涂料

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 名义标准散热量    nominal standard thermal output                                                              按规定长度1000±100mm（当高度H1≥900㎜时为500±100mm）的检验样片测得的标准散热量，折算成该片长L=1000mm时的标准散热量。

  - 单柱标准散热量    single column standard thermal output                                                              按检验样片的标准散热量除以检验样片的柱数所得的平均值。

  - 组合长度    combination length                                                                    按生产要求制作的每组散热器的实际长度。

  - 柱间距    distance between two columns                                                                    相邻两柱的中心距。

  - 同侧进出水口中心距   distance between inlet and outlet

散热器同侧进水口中心和出水口中心之间的距离。

  - 胀接复合剪应力

shearing stregth between expanded steel tube and extruded aluminum wing tube

评价立柱钢管与铝翼管胀接复合紧密度的物理量，以标准试件中两管产生相对位移时的最大拉力除以两管复合面积所得数值表示。

- 型号与标记

4.1型号

G L □—□/□—1.0

工作压力1.0 MPa

宽度 mm /同侧进出水口中心距 mm

柱间距  mm

钢铝复合

示例：散热器GL80－50/500－1.0表示单柱间距为80mm，宽度为50mm，同侧进出水口中心距为500mm，工作压力为1.0MPa的钢铝复合散热器。

4.2标记

散热器以同侧进出水口中心距为系列主参数，散热器如图1所示。

- 要求

5.1．性能要求

5.1.1工作压力

散热器工作压力应大于等于0.8MPa，试验压力应为工作压力的1.5倍。在稳压时间内散热器不应有渗漏现象。

5.1.2散热量

散热器的散热量按GB/T 13754规定的标准条件进行测试。其最小名义标准散热量数值应达到表1的规定。

5.1.3胀接复合剪应力

立柱钢管与铝翼管胀接复合时，胀接复合剪应力应不小于0.5MPa。

5.2材质

5.2.1散热器上下联箱及立柱管采用钢管应符合GB/T3091、GB/T3639、GB/T8163或GB/T13793的规定；立柱钢管最小管管径不小于18mm，立柱钢管的不圆度应小于0.1mm，壁厚应大于等于1.5mm。上下联箱所用钢管壁厚大于等于1.8mm。

5.2.2 铝翼管材料牌号应采用6063或6063A,  并应符合GB/T 5237.1中有关力学性能和GB/T 3190中有关化学成份的规定。铝翼管内径偏差应小于0.3mm。

表1  钢铝复合散热器最小名义标准散热量              单位为每米瓦

| 同侧进出口中心距 (H1)mm |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽 度 (B)mm | 40 | 720 | 880 | 1040 | 1200 | 1360 | 1800 | 2300 | 2550 | 2800 |
|  | 60 | 850 | 1100 | 1350 | 1480 | 1650 | 2000 | 2500 | 2850 | 3150 |
|  | 80 | 1000 | 1250 | 1500 | 1650 | 1850 | 2200 | 2700 | 3100 | 3500 |
| 注：1.表中数值为单排立柱、外涂非金属涂料、上下有装饰罩、接管方式为同侧上进下出时的散热器最小名义标准散热量（△T＝64.5℃）。 2.当同侧进出水口中心距H1=300mm～800mm时，标准检验样片的长度为1000±100mm；H1=900mm～1800mm时标准检验样片的长度为500±100mm。 3.其余宽度散热器的散热量按内插法决定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3焊接质量

5.3.1散热器联箱与立柱钢管、丝扣的焊接应符合GB/T 985.1、GB/T12467.3和GB/T19866的规定。

5.3.2 焊接部位应焊接牢固，表面光洁，无裂缝气孔。

5.4螺纹质量

5.4.1散热器接管采用螺纹连接，其螺纹分别为G12、G34、G1。

5.4.2螺纹制作精度应符合GB/T 7307规定。

5.5涂层质量

5.5.1散热器涂层材料宜采用符合HG/T2006要求的热固性粉末涂料，涂层附着力等级不应低于GB/T9286规定的二级要求。

5.5.2散热器涂层耐冲击性能应符合GB/T1732的要求。

5.5.3采用静电喷塑工艺进行表面处理前应对散热器外表面进行良好的预处理；表面涂层应均匀光滑、附着牢固、不得漏喷或起泡。

5.6外形

5.6.1散热器尺寸见表2；散热器外形尺寸极限偏差见表3；形位公差见表4。

表2    钢铝复合散热器尺寸             单位为毫米

| 项 目 | 符号 | 参 数 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同侧进出口中心距 | H1 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
| 高 度 | H | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | 1240 | 1540 | 1840 |
| 宽 度 | B | 40～80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合长度 | L | 200～2000 |  |  |  |  |  | 200～1200 |  |  |
| 柱间距 | L1 | 60～100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1. 宽度以散热器外形最大宽度为准，高度为参考值。 2. 组合长度、高度以生产厂技术文件为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3   钢铝复合散热器外形尺寸极限偏差          单位为毫米

| 同侧进出口中心距 |  | 柱 间 距 |  | 宽 度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 |
| 300～500 | ±1.5 | 300～500 | ±2.0 | 40～80 | ±2.0 |
| 600～900 | ±2.0 | 600～900 | ±2.0 |  |  |
| 1000～1800 | ±3.0 | 1000～1800 | ±3.0 |  |  |

表4    钢铝复合散热器形位公差                 单位为毫米

| 项 目 | 平面度 |  | 垂直度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L≤1000 | L>1000 | L≤1000 | L>1000 |
| 形位公差 | 4 | 6 | 4 | 6 |

5.6.2散热器的装饰罩应安装牢固，不得松脱或滑动。

5.6.3散热器的放气阀座，按技术文件要求设置。

- 试验方法

6.1性能试验

6.1.1压力试验

散热器的压力试验，采用液压或气压试验方法在专用试验台上逐组进行。在稳压时间内，以散热器不渗漏或不冒气泡为合格。压力计精度不低于1.5级。

a.液压试验时稳压时间应为2min。

b.气压试验时稳压时间应为1min。

6.1.2散热量试验

散热器的散热量及热工性能试验应符合GB/T13754的要求。送检样片长度应符合表1的规定。

6.1.3胀接复合剪应力

胀接复合剪应力按照本标准附录A检验。

6.2材质检验

立柱钢管外径和铝翼管内径取三件样品用精度为0.02 mm游标卡尺检验。钢管壁厚用壁厚千分尺或测厚仪检验。材质以生产厂提供的文件为准。

6.3焊接质量检验

按5.3条的要求，采用目测检验。

6.4螺纹质量检验

进出水口管螺纹采用专用螺纹规检验。

6.5涂层质量检验

6.5.1涂层附着力检验按GB/T 9286的要求进行。

6.5.2涂层耐冲击性能检验按GB/T 1732的要求进行，重锤高度为350mm。

6.5.3涂层表面质量采用目测方法检验。

6.6外形检验

6.6.1散热器尺寸、外形尺寸、外形尺寸极限偏差应采用精度为0.1 mm的通用量具和专用量具检验；形位公差应采用的直角尺、塞尺和不低于三级的平台进行检验。

6.6.2散热器的装饰罩采用手动检验。

6.6.3散热器的放气阀座按技术图纸要求的项目进行检验。

- 检验规则

7.1检验分类

散热器的检验分为出厂检验和型式检验。

7.2 出厂检验

7.2.1每组散热器须经制造厂质量检验部门检验合格后，方可出厂。

7.2.2出厂检验应按表5规定的项目进行检验。

7.3型式检验

7.3.1有下列情况之一者，应进行型式检验。

- 新产品或转产生产试制产品时；

- 散热器在设计、工艺或使用的材料有重大改变时；

- 停产一年以上再恢复生产时；

- 连续生产时每四年进行一次；

- 出厂检验结果与上次有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

7.3.2型式检验应按表5规定的项目进行检验。

7.3.3抽样方法：

a)  型式检验及其它检验时，检验项目均应按照GB/T 2828.1的规定进行抽样、检验。

b)  一般验收水平Ⅰ，采用正常检验一次或二次抽样方案，其检验项目、接收质量限应符合表6的规定。当批量小于91或大于150时应参照GB/T 2828.1规定中表6进行抽样检验。

c） 散热器标准散热量从所抽样品中任选一组进行检验；检验合格判定该批散热器标准散热量为合格。

表5      钢铝复合散热器检验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型式检验 | 出厂检验 |
| 1 | 压力试验 |  |  | 〇 | 〇 |
| 2 | 散热量 | 名义标准散热量和 单柱标准散热量 |  | 〇 |  |
| 3 | 胀接复合剪应力 |  |  | 〇 |  |
| 4 | 钢管外径和壁厚 铝翼管内径和钢管不圆度 |  |  | 〇 | 〇 |
| 5 | 焊接质量 |  | 焊接部位 | 〇 | 〇 |
|  |  |  | 整体外观 | 〇 | 〇 |
| 6 | 螺纹精度 |  |  | 〇 | 〇 |
| 7 | 涂层质量 |  | 附着力 | 〇 |  |
|  |  |  | 耐冲击性能 | 〇 |  |
|  |  |  | 涂层表面 | 〇 | 〇 |
| 8 | 外 形 |  | 宽度（B） | 〇 | 〇 |
|  |  |  | 柱间距（L1） | 〇 | 〇 |
|  |  |  | 同侧进出水口中心距（H1） | 〇 | 〇 |
|  |  |  | 平面度及垂直度 | 〇 | 〇 |

- 表6   抽样方法

| 批 量 | 样 本 量 字 码 | 样 本 | 样 本 量 | 累 计 样 本 量 | 接收质量限（AQL） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 压 力 胀接复合剪应力 | 同侧进出水口 中心距 平面度 垂直度 | 螺纹 质量 | 涂层质量 及其他 |
|  |  |  |  |  | 1.0 | 4.0 | 6.5 | 15 |
|  |  |  |  |  | Ac Re | Ac Re | Ac Re | Ac Re |
| 91～150 | D | 第一 第二 | 5 5 | 5 10 | 0 1 | 0 2 1 2 | 0 2 1 2 | 1 3 4 5 |
| - Ac－接收数；Re-拒收数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

8  标志、使用说明书和合格证

8.1标志

每组散热器应在其明显位置设有清晰、不易消除的标志，内容至少应包括：

a) 制造厂名称或商标；

8.2使用说明书

每批产品应按需要配带使用说明书，使用说明书应符合GB/T 9969的要求，内容应包括：

- 散热器钢管壁厚；

- 散热量标准特征公式；

- 散热器质量；

- 散热器水容量；

- 安装操作要点；

- 散热器工作环境适用水质和使用要求。

8.3合格证

每组散热器出厂时应附有产品合格证，内容应包括：

- 制造厂名称；

- 产品名称及规格；

- 所执行标准编号；

- 产品检验时间、检验人员标记和生产日期。

9包装、运输与贮存

9.1 包装

9.1.1散热器宜采用可回收的材料进行包装，并符合GB/T 191的要求。

9.1.2散热器应采用能够保证产品在搬运装卸时不变形、不损伤产品质量的包装措施。

9.1.3散热器接口螺纹应采取保护措施。

9.2运输

9.2.1 散热器运输时应采用防雨措施。

9.2.2在运输和搬运过程中应避免磕碰及其他重物挤压，并避免与会对涂层产生影响的化学物质混装。

9.3贮存

散热器应置于空气干燥、通风的库房内，严禁与腐蚀性介质接触。堆放高度不超过2m，底部应稳妥垫高100mm～200mm。

附  录A

（规范性附录）

钢管与铝翼管胀接复合紧密度试验方法

A.1本试验方法仅适用于光面钢管与铝翼管胀接。

A.2基本原理

将钢管与铝翼管已胀接复合好的立柱，从一端按铝翼管截取100±1.0mm作为标准试件。在金属拉力试验机上利用专用卡具，夹住钢管，进行位移拉力试验，并求出相应的胀接复合剪应力。以钢管与铝翼管胀接复合后的剪应力大小，评价胀接复合的紧密程度。

A.3专用检具及试验方法示意图

- 检具夹持杆（保证能被拉拔试验机夹紧，要求上下杆同轴线）。

- 检具板面（有足够的刚度,拉拔时不产生明显变形，下板面开孔保证能穿过钢管）。

- 检具连杆（长度相同共4个，拉拔时不产生明显变形）。

- 测试件钢管。

- 测试件铝翼管。

- 钢管外卡具（插入钢管后能卡紧）或钢管内卡具（卡钢管部位能紧密配合）。

A.4检验方法

三件标准试件应逐一进行试验。

将标准试件安装于检验设备上并卡紧，保证拉拔过程中卡具不滑移，设置好拉拔速度后开始拉拔。拉拔过程要匀速，速度不大于30mm/min；拉出长度不小于50mm。

取拉力最大值为该标准试件的位移拉力试验值F(N)，除以按胀前钢管直径和铝翼管长度计算的铜管外表面积M(mm2)就得到该标准试件的胀接复合剪应力数值σ(MPa);即σ=F/M。

A.5合格标准

以三组标准试件的胀接复合剪应力试验值均不小于0.5MPa为合格。